成果名称：	埋地PE燃气管道风险评估方法研究及应用
登记日期：	2023-07-25
完成单位：	广东省特种设备检测研究院珠海检测院,广东省特种设备检测研究院云浮检测院,广东省特种设备检测研究院河源检测院,华南理工大学
完成人员：	李明阳,廖志雄,刘圣平,陈国华,黄桂林,梁先林,林明彬,孔令昌,刘志波,孙国宝,杨泽榕
研究起止日期：	2020-07-01至2022-06-30
主要应用行业：	科学研究和技术服务业
高新技术领域：	电子信息
评价单位：	珠海市科技创新局
评价日期：	2022-11-04
成果简介：	（1）设计并搭建聚乙烯管材承压热氧老化平台，对聚乙烯管材进行循环内压载荷作用下的管材加速老化实验，研究聚乙烯管材性能演化规律，最后基于动力学曲线直线化法，构建PE管材断裂伸长率预测模型，可对服役后，常温环境循环载荷作用下某一时刻的PE管材断裂伸长率进行预测。
（2）建立了一种埋地PE管含外表面轴向裂纹电熔接头的可靠性评估方法，针对轴向裂纹处于电熔接头内冷焊区、焊接区以及外冷焊区三个不同区域分别构建了极限状态方程，采用蒙特卡洛模拟方法对含外表面轴向裂纹电熔接头进行可靠性评估。
（3）建立了一种埋地燃气PE管电熔接头泄漏爆炸事故风险评估方法。通过计算埋地PE管电熔接头失效破裂后的燃气泄漏速率，基于TNT当量法计算泄漏燃气爆炸超压，结合人员不同损伤程度超压准则与冲击波作用下的财产损失半径计算模型，对埋地PE燃气管道泄漏爆炸事故人员伤亡后果与财产损失后果进行估算对人员伤亡后果与财产损失后果进行估算，最后根据埋地燃气PE管电熔接头泄漏爆炸事故发生概率与事故后果严重等级，基于风险矩阵法确定埋地燃气PE管电熔接头泄漏爆炸事故风险等级。
（4）开发了一个含裂纹PE燃气管道风险评估软件，通过该软件可计算含裂纹PE管与PE管电熔接头失效概率，估算埋地PE燃气管道泄漏爆炸事故人员伤亡后果与财产损失后果，最后结合爆炸事故风险矩阵可确定埋地PE燃气管道泄漏爆炸事故风险等级。