成果名称：	光伏功率因数智能调节系统
登记日期：	2023-09-19
完成单位：	水发兴业能源（珠海）有限公司,水发兴业能源（珠海）有限公司
完成人员：	柳宇甡,马武兴,张 玲,邓 鑫,刘伶林,奉顺林,毛惠洁,陈文东,陈高敏,李颖雯
研究起止日期：	2020-03-02至2020-12-31
主要应用行业：	电力、热力、燃气及水生产和供应业
高新技术领域：	新能源与节能
评价单位：	中科合创（北京）科技成果评价中心
评价日期：	2023-06-28
成果简介：	本系统是以用户上网侧关口数据为依据，通过对光伏、风电等能源发电侧发电数据结合辐射量、风速、温度等客观量进行建模分析，从而预测每个发电机组发电功率，通过二次调功基础模型获取预调节无功功率值，通过换算亦可得出无功调节百分比，可为不同的控制系统提供不同的控制量。 此系统的主要技术要点是： 1）集成国内主流逆变器驱动，具备数据采集和功率因数调节功能； 2）使光伏系统日间在保证最大有功功率调节下，参与补偿系统功率因数，在夜间无有功功率情况下，使功率因数达到供电局考核要求； 3）配置9套策略机制，通过运用更优异的算法，更合理的控制逻辑，实时调节各环节的设备的输出参数，如无功功率、输出功率等，确保系统的能效达到最优化配比； 4）对于光伏系统，在不额外增加一次功率设备的基础上，通过控制和调节的方式使已有设备达到系统要求。 5）具有恒功率因数、恒定无功功率、恒定电压值、夜间无功补偿、日间无功补偿、最大有功最佳无功等控制和调节功能； 6）可配合发电或用户侧已存在无功补偿设备，为减少系统损耗的持续增加，进行补充调节和适应调节； 7）对于一个项目逆变器或风机控制器达几百到几千台，可合理将无功值分配到每台逆变器/风机控制器或按顺序将每台逆变器/风机控制器以需求调满后再调下一台，实现整个系统无功的快速上升或平滑上升； 8）本系统考虑多种外设接口能力，提供232、485、RJ45等多种接口方式并具备冗余能力。 本系统已在在阳江大沟集散式光伏功率因数研究与示范项目、德豪润达集散式光伏功率因数研究与示范等项目进行了在不同场景长达一年的实践性运行与测试，获取了大量基础数据，并在江门新红阳分布式光伏发电项目中进行了试点应用。该项目在光伏系统投入初始时在9:28~15:49功率因数从0.2~（-0.3）间往复，投入本技术后功率因数一直保持在设定值0.93左右运行，至今控制良好，运行稳定，未出现因功率因数低而被供电局罚款事宜。具有调节准确度高、响应速度快等优点，可广泛应用于各种形式的光伏、风电等能源领域。 采用光伏电站集散式调功系统进行应用后，可为客户带来额外可观的降本增效：减少设备和施工成本约65万/Mvar、减少征地占地面积约30~48平/Mvar、降低维护成本10万/Mvar/年、减少损耗8.7万度电/年。在行业竞争中处于相对优势地位，适应目前激烈的行业竞争，极具推广性意义。